湖南化工职业技术学院分体式空调维修保养项目

比 选 文 件

2023年9月

湖南化工职业技术学院

分体式空调维修保养项目

比选公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对分体式空调维修保养项目进行采购比选，现将该采购比选工作事宜公告如下：

- 项目名称

湖南化工职业技术学院分体式空调维修保养项目。

二、资格条件

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、已入驻湖南省财政厅政府采购电子卖场，确保相关交易在电子卖场平台顺利完成。

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、本项目不接受联合体参与投标。

（二）特定资格条件：无

三、报名及获取比选文件的期限和方式

（一）报名时间：2023年9月8日至2023年9月14日17：00止；（工作日时间）。

（二）比选文件获取方式：供应商自行下载。

潜在供应商通过电子邮件将将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（zcglccg@126.com））。

四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

（一）投标截止时间及开标时间：2023年9月15日15:30时止，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。；

（二）开标地点（递交投标文件地点）：湖南化工职业技术学院行政楼409室。

（三）法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

（四）逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购人拒绝接收。

五、发布公告的媒介

本次比选采购邀请公告在湖南化工职业技术学院官网通知公告（http://www.hnhgzy.com）上发布。

六、联系方式

采购人：湖南化工职业技术学院

联系人：张老师

电 话：0731-22537501

地  址：湖南省株洲市云龙区职教城

比选须知

一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、比选文件

1、投标比选文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

按投标报价所计取的服务费包含乙方向甲方提供约定的服务的所有费用及税金（详见附件4）。

2、比选文件的组成

投标人递交的比选文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标一览表

（4）服务承诺书

（5）供应商资质证明材料

（6）技术参数响应及实施方案

（7）类似业绩

（8）供应商认为需提供的其它资料

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方报名截止前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（zcglccg@126.com），不接受现场报名。

四、开标和评标

将按《比选公告》中规定的时间和地点组织采购比选。采购比选将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的报价、实施方案、业绩、服务和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人在规定时间内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

双方共同签订《湖南化工职业技术学院分体式空调维修保养项目合同》。合同签订期限为1年。

七、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、已入驻湖南省财政厅政府采购电子卖场，确保相关交易在电子卖场平台顺利完成。

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、本项目不接受联合体参与投标。

八、购置数量及其它要求

1、本次维护保养乙方提供技术、人工、材料和配件。一是乙方确保湖南化工职业技术学院新校区所有分体式空调出风口的温度和空气流量，保证空调出风口的温度：夏天应在20℃度以下，冬天应在26℃以上，出风口相对湿度为30-75%。

2、项目时间：维修保养期限一年。

3、招标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿四份密封（一正三副）。

附件1

湖南化工职业技术学院

分体式空调维修保养项目比选项目投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、开标明细表；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

(签字代表在此声明并同意)

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的服务。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的服务项目承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

2、供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一或五证合一”，请自行说明。

3、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料；

4、电子卖场资质证明材料；

5、资格证明文件复印件须加盖供应商公章。

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 | 维保费用（含税金、劳动保险等）年总费用 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 报价上限人民币15万元整 |
| 2 |  |  |  |  |
| 注：报价不得超过最高限价 |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

附件5 比选投标单位基本情况

比选投标单位法定代表人或被授权人（签字）：

比选投标单位（盖章）：

年    月    日

附件6

分体式空调维修保养项目比选项目内容及要求

一、维保期限

一年（2023年  月  日---2024年   月   日） ，时间以合同确定时间为准。

二、维保内容及服务要求

（1）负责校内大概总计约3050台分体式空调（挂机为主，少量柜机）的维修保养，所有工器具、零配件、材料均由乙方提供；更换下来的零配件归入甲方后勤处指定位置存放，乙方不得带走。维修保养后产生的垃圾即时清理，卫生搞干净。

（2）负责每年不超过15台空调的拆除、安装、移机工作。拆除过程按照规范进行，保证不因拆除、安装、移机影响空调正常使用及效能。移机及安装过程所有工器具、零配件（包括空调支架、膨胀螺栓）均由乙方提供，空调支架、膨胀螺栓等使用304不锈钢材质。

（3）负责分体式空调所有类别的故障处理和维修工作，确保所有空调正常使用。维保含各项配件费用。接入甲方信息化系统，及时查看接收响应甲方维修要求，甲方维修可通过校园信息化系统，也可通过电话等方式通知乙方，两者享有同等优先权。

（4）提供7*24小时电话服务和现场服务，有报修需求出现的，维修响应时间(从接到报修电话、短信或信息化校园系统里面报维修单等沟通方式起开始计算)限制为：能通过通讯解决的当场解决，不能通过通讯解决的需要1小时内到达现场，一般故障保证4小时内维修完成；因更换特殊配件的，保证8小时内处理维修；在24小时内不能解决或无法修理，应无条件更换同品牌不低于原功率的整机（室内机或室外机），所产生的费用由乙方承担，更换下来的整机交还甲方后勤部门保管。

（5）每年对每台空调进行一次集中维保清洗（包括但不限于以下内容）。具体维保清洗服务内容如下：

1）室内机的过滤网和蒸发器清洗（合同签订后1个月内需完成对学校所有空调的该项清洗，需留有图片和相关资料并提交甲方后勤部门审查）；

2）室外机视实际情况确定冷凝器和翅片的清洗；

3）电源线、信号线绝缘测试，连接点紧固，电压电流检查；

4）压缩机底脚防震，螺丝检查并固定；

5）内外机连接铜管、保温管检查修复；

6）室内机排水管检查修复；

7）因冷媒缺失，应及时进行冷媒补充，补充标准：应满足空调设备正常运行；

8）遥控器的操作性能测试；

9）内、外机支架安全隐患检查，如有安全隐患应进行紧固或更换支架；

（6）服务单位应提供固定的负责人及联系方式，并提供针对本项目的服务人员清单。

（7）服务单位的人员应服从使用单位人员合理的管理，并对使用单位管理或使用人员进行有效的培训和指导，以保证空调设备正常操作或使用。

（8）空调维保清洗后，应到使用单位指定的管理人员处登记并确认维保清洗完结情况，并对日常的维修做好记录。

（9）如发现乙方维保不能及时、不到位、未按要求使用相关配件、发生使用人员投拆等情况，一经查实，单次扣除维保金不低于人民币1000元。

三、更换配件要求

对以下配件要求原厂配件：（1）控制面板（2）内外风机风叶（3）风扇电机（4）压缩机品牌限制为凌达、美芝、大金。（5）室内外机之间冷媒流动管应使用纯铜管，材质应达到国家标准。所有材料、零配件应先送后勤处相关人员验收合格后才可使用。

四、其他要求

（1）服务单位设备维修保养人员应该具备的常识和专业知识，具备相应资质。在作业过程中采取必要防护措施，保证文明和安全施工、检修。在维保合同期内发生安全事故造成人员伤害或财产损失的，由服务单位负全责，与使用单位无涉。

（2） 服务单位的检修和维保服务不得影响住宿学生的正常生活。服务单位人员进入女生宿舍的需预先敲门并获得同学允许方可进入。如有个别有可能影响的施工内容，须事前通知使用单位，并经使用单位同意后方可实施；

（3）应服从使用单位提出的文明检修施工服务的要求，维保单位的检修操作范围和施工人员活动范围，不得超出使用单位指定的区域；

（4）维保完成后产生的垃圾由乙方负责带走，现场卫生由乙方负责清理干净，维修更换下来的备品备件及时送至甲方后勤部门。

（5）维保费用支付方式：签订合同后，甲方对乙方服务每三个月进行一次考核，考核合格每三个月支付一次维保费用，根据考核情况支付维保费用，考核合格的可以正常支付维保费用，发生响应不及时、责任事故、质量问题、用户投诉等情况按照每次不低于1000元的标准扣除维保费用，直至全部维保金扣除完。

（6）乙方单位中标后不得擅自分包、转包维保业务；

（7）寒假与暑假及过渡季节对学生宿舍空调进行全面检查，确保开学时空调的正常使用。

五、比选投标须知

（1）投标费用

投标人参加比选项目所产生的一切费用，不论其结果如何，概由投标人自理。

（2）投标单位应认真审阅比选招标文件。如果投标单位编制的比选投标文件，实质上不响应比选招标文件的要求，将被视为不合格投标人。

（3）招标文件的解释和澄清

招标人提供的有关资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标文件所作的任何推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人因对招标文件的任何推论、误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

六、投标纪律

1、投标单位不得对招标单位、评标人员施加任何影响，否则将取消其投标资格；

2、投标单位不得以挂靠单位、转让证件等形式参与投标，否则其投标无效；

3、投标单位中标后未经招标人书面同意，转让招标代理业务的，将取消其中标资格；

4、各投标单位必须遵守招标单位的一切会议安排，不得以任何理由、任何手段干预、扰乱会场，否则取消其投标资格；

5、投标书中的一切证明、证件必须真实可靠，否则取消其投标资格；

6、投标单位法定代表人或其委托代理人参加本项目招标的一切活动，必须出示单位法定代表人身份证明、有效身份证或盖有法定代表人私章（签名）并盖投标单位公章的授权委托书、委托代理人身份证。

七、比选投标文件的编制

比选投标文件的组成。投标文件包括商务标和技术标两部分，商务标和技术标可装订为一本。

（一）商务标部份应包括下列内容：

1、参加比选的代表不是法定代表人的，须有法定代表人签署的授权委托书并加盖单位公章，并附法定代表人有效身份证和被授权人有效身份证复印件；

2、服务承诺书 ；

3、开标一览表；

4、比选投标单位基本情况；

5、比选投标单位近三年来承担各类空调维修维保服务业绩证明资料及相应项目金额一览表；

6、比选投标单位拟委派项目负责人资格情况一览表（包括：姓名、性别、出生年月、学历、职称、执业资格、身份证编号），并提供员工近三个月缴纳社保证明资料及相应学历、职称、执业资格、身份证的复印件（加盖投标单位公章）；

7、比选投标单位相关企业证书（企业法人营业执照副本、企业法人组织机构代码证、电子卖场（提供相关网上截图）等的复印件）；

8、服务方案；

9、投标单位认为需要提供的其他资料文件。

（二）技术部分由投标单位自行编制。

注：各比选投标单位应保证上述资料的真实、可靠，如提供的资料和数据出现弄虚作假的情况即取消比选资格或中标候选人资格。

八、比选投标文件的份数与签署

（1）比选投标文件一正三副，字迹应清晰易于辨认,并清楚地注明“正本”或“副本”，正本的签署应完好无缺；正本和副本如有不一致之处，以正本为准；如未注明“正本”或“副本”，且投标文件中实质性内容表述不一致的，则视为不合格投标人。

（2）投标文件（内封面或外封面）、比选承诺函应加盖投标单位公章，并由法定代表人或其委托人签字或盖章，否则视为不合格投标人。

(3)除投标人对商务标错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖公章或由投标文件签署人签字并盖章，否则其修改的内容无效。

(4)电报、电话或传真形式的投标，招标人概不接受。

九、投标文件的密封与递交

(1)投标文件的装订密封和标记

投标人应将投标文件密封包装。

投标文件封皮上应注明招标项目名称、投标人名称。投标文件密封袋应密封完整，并在封口处加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人印章（或印章）。

投标书未按上述规定密封的视为无效投标书。

(2)投标文件的递交

各投标人的投标书由专人于规定的投标截止时间之前送至湖南化工职业技术学院行政楼409会议室，由工作人员登记。投标时间截止后，逾期送达的投标书将被招标单位拒收，其投标书为无效投标书。

十、评标办法和选取确认方式

1、比选评分标准

对参与比选的投标人进行资格审查后，按比选评分标准对各投标人进行打分，综合得分排名前1名的投标人获得本次比选的中标资格，比选评分标准附后。

比选评分标准

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 以经评审满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他供应商的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30 本次比选报价上限值为15万元。 |
| 技术及维保服务方案（20分） | 投标人针对本项目实际情况制定科学合理的空调维保服务技术方案。由评委根据投标人对项目的理解是否正确，了解和认识是否深刻，提供技术方案的先进性、合理性打分。方案计划精准完善计20分，方案计划能满足用户需求且可行性较好计15分。方案计划基本满足用户需求且可行性一般计10分； 未提供方案的不计分。 |
| 项目入驻方案（10分） | 投标人制定详细的包括项目的接管，进驻及措施等内容的项目入驻方案: 1.方案完整，科学合理、操作性强的计10分; 2.方案较完整、较科学合理，操作性较强的计7分; 3.方案欠完整、欠科学合理、操作性一般的计3分; 4.未提供方案计0分 |
| 安全文明施工措施（10分） | 根据投标人针对本项目制定的安全保障措施，文明施工方案进行对比评价，方案评价较优的计10分，评价良好的计7分，评价一般的计3分，未提供不计分。 |
| 服务团队 （15分） | 1、拟任本项目负责人同时具有机电工程专业二级注册建造师资格且具有中级（及以上）职称的计7分，无机电工程专业二级注册建造师证书的计3分，无中级及以上职称的计4分，都没有的不计分。(需提供相关证书复印件和本单位近三个月为其缴纳社会保险证明材料复印件加盖投标人公章，否则不计分)； 2、投标人拟为本项目配备的作业人员，制冷与空调作业员2人，低压电工作业员1人，焊接与热切割作业员1人，满足要求的计8分，缺1人扣2分(需提供相关证书复印件复印件加盖投标人公章，否则不计分)； |
| 综合实力 （7分） | 1、投标人具有有效的住房与城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》的计4分。 2、投标人具有有效的IS09001质量管理体系认证、IS014000环境管理体系认证、IS045001职业健康安全管理体系认证证书的每个计1分，满分为3分 (以上证书提供相关资质证书复印件加盖单位公章，否则不计分) |
| 类似业绩 （8分） | 投标人具有近三年内高校类似空调维保业绩的，每提供1项 计2分，具有其他企事业单位类似空调维保业绩的，每提供1项 计1分；本项最高计8分; 需提供业绩证明材料(加盖投标人公章的合同扫描件，否则不计分。) |
| 总分 | 100分 |

2、有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（1）比选投标文件未按招标文件规定要求加盖投标人公章的，或无企业法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖章的；

（2）授权委托书无投标人公章的，无企业法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖章的，或授权时间无效的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的；

（5）以行贿手段谋取中标或者不如实提供有关情况、文件、证明等资料及以其他弄虚作假方式投标的；

（6）其它不符合法律法规和招标文件相关形式规定的；

3、评标委员会应当就投标文件中存在不明确或细微偏差的内容，要求投标人予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应在评标结束前以书面方式提交，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4、经评标委员会评审，所有投标文件均被否决的，招标人应当依法重新招标。

本评标办法仅适用于本项目。

附件7

湖南化工职业技术学院分体式空调维修保养合同

采购编号：  化职院后2023-AC02

甲    方（采购人）：湖南化工职业技术学院

住    所： 湖南省株洲市云龙区职教城

法定代表人（负责人）：

联系人及联系方式：

乙    方（供应商）：

住    所：

法定代表人（负责人）：

联系人及联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、其他有法律法规及  2023  年     月     日湖南化工职业技术学院关于 分体式空调维修保养项目  （以下称“本项目”）的采购结果和采购文件的要求，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、合同期限及总价

1、合同期限为一年，从2023年  月  日起至2024年  月  日止。

2、年维保费用：人民币：         元/年（大写：    ），合同总金额          元（大写：             ）。

二、维护保养的形式和范围

1、本次维修保养所需技术、工具、人工、材料和零配件等均由乙方负责，甲方只负责提供维修保养时所必须的水电基本条件。

2、乙方制定维修保养实施方案，确保湖南化工职业技术学院新校区所有分体式式空调正常运行，保证空调出风口的温度：夏天应在20℃度以下，冬天应在26℃以上，出风口相对湿度为30-75%。

3、本合同约定的服务地点为：湖南化工职业技术学院新校区

三、付款方式

1、本合同以人民币进行结算，甲方按季度支付乙方维护保养费用，乙方应提供有效票据，并以转账方式支付，乙方提供指定账号为：

开户名称：

银行账号：

开户银行：

2、经甲方确认的甲方所需支付的等额增值税发票，

开票信息如下：

甲方单位名称（抬头）：    湖南化工职业技术学院

甲方纳税识别号：          124300004448753263

四、维保内容及服务要求：

（1）负责校内大概总计约3050台分体式空调（挂机为主，少量柜机）的维修保养，所有工器具、零配件、材料等均由乙方提供；更换下来的零配件归入甲方后勤处指定位置存放，乙方不得带走。维保过程中产生的垃圾即时清理，并将现场的卫生搞干净。

（2）负责每年不超过15台空调的拆除、安装、移机工作。拆除过程按照规范进行，保证不因拆除、安装、移机影响空调正常使用及效能，移机后效能应不低于移机前。拆装过程中所有工器具、零配件（包括空调支架、膨胀螺栓）、材料均由乙方提供，空调支架、膨胀螺栓等要求使用304不锈钢材质。

（3）负责分体式空调所有类别的故障处理和维修工作，确保所有空调正常使用。维保含各项配件费用。乙方需接入甲方信息化系统，及时查看接收响应甲方维修要求，甲方维修需求可通过校园信息化系统，也可通过电话等方式通知乙方，两者享有同等优先权。

（4）提供7*24小时电话服务和现场服务，有报修需求出现的，维修响应时间(从接到报修电话、短信或信息化校园系统里面报维修单等沟通方式起开始计算)限制为：能通过通讯解决的当场解决，不能通过通讯解决的需要1小时内到达现场，一般故障保证4小时内维修完成；因更换特殊配件的，保证8小时内处理维修；在24小时内不能解决或无法修理，应无条件更换同品牌不低于原功率的整机（室内机或室外机），所产生的费用由乙方承担，更换下来的整机交还甲方后勤部门保管。

（5）每年对每台空调进行一次集中维保清洗（包括但不限于以下内容）。具体维保清洗服务内容如下：

1、室内机的过滤网和蒸发器清洗（合同签订后1个月内需完成对学校所有空调的该项清洗，需留有图片和相关资料并提交甲方后勤部门审查）；

2、室外机视实际情况确定冷凝器和翅片的清洗；

3、电源线、信号线绝缘测试，连接点紧固，电压电流检查；

4、压缩机底脚防震，螺丝检查并固定；

5、内外机连接铜管、保温管检查修复；

6、室内机排水管检查修复；

7、因冷媒缺失，应及时进行冷媒补充，补充标准：应满足空调设备正常运行；

8、遥控器的操作性能测试；

9、内、外机支架安全隐患检查，如有安全隐患应进行紧固或更换支架；

（6）服务单位应提供固定的负责人及联系方式，并提供针对本项目的服务人员清单。

（7）服务单位的人员应服从使用单位人员合理的管理，并对使用单位管理或使用人员进行有效的培训和指导，以保证空调设备正常操作或使用。

（8）空调维保清洗后，应到使用单位指定的管理人员处登记并确认维保清洗完结情况，并对日常的维修做好记录。

（9）如发现乙方维保不能及时、不到位、未按要求使用相关配件、发生使用人员投拆等情况，一经查实，单次扣除维保金不低于人民币1000元。

五、更换配件要求：

对以下配件要求原厂配件：（1）控制面板（2）内外风机风叶（3）风扇电机（4）压缩机品牌限制为凌达、美芝、大金。（5）室内外机之间冷媒流动管应使用纯铜管，材质应达到国家标准。所有材料、零配件应先送后勤处相关人员验收合格后才可使用。

六、其他要求：

（1）服务单位设备维修保养人员应该具备的常识和专业知识，具备相应资质。在作业过程中采取必要防护措施，保证文明和安全施工、检修。在维保合同期内发生安全事故造成人员伤害或财产损失的，由服务单位负全责，与使用单位无涉。

（2） 服务单位的检修和维保服务不得影响住宿学生的正常生活。服务单位人员进入女生宿舍的需预先敲门并获得同学允许方可进入。如有个别有可能影响的施工内容，须事前通知使用单位，并经使用单位同意后方可实施；

（3）应服从使用单位提出的文明检修施工服务的要求，维保单位的检修操作范围和施工人员活动范围，不得超出使用单位指定的区域；

（4）维保完成后产生的垃圾由乙方负责带走，现场卫生由乙方负责清理干净，维修更换下来的备品备件及时送至甲方后勤部门。

（5）维保费用支付方式：签订合同后，甲方对乙方服务每三个月进行一次考核，考核合格每三个月支付一次维保费用，根据考核情况支付维保费用，考核合格的可以正常支付维保费用，发生响应不及时、责任事故、质量问题、用户投诉等情况按照每次不低于1000元的标准扣除维保费用，直至全部维保金扣除完。

（6）乙方单位中标后不得擅自分包、转包维保业务；

（7）寒假与暑假及过渡季节对学生宿舍空调进行检查，确保开学时空调的正常使用。

七、违约责任

1. 甲、乙双方应严格履行合同，如乙方不能按照甲方要求进行维护和保养，甲方有权随时解除合同。

2．甲、乙双方无正当理由不得无故终止合同，否则违约方应向对方支付合同总价5%的违约金。

八、本合同未尽事宜和新增内容，由甲、乙双方协商解决，并可另补充增加合同条款。

九、凡因本合同或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方可协商解决，协商不成，则任何一方可提交株州仲裁委员会仲裁。

十、本合同自签订之日起生效，同时产生法律效应。此合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，具有相同的法律效力。

甲      方：湖南化工职业技术学院         乙    方：

地      址：湖南省株洲市                 地    址：

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表人：                             委托代表人：

电    话：                               电    话：

年   月   日                              年   月   日