附件14：

中职加工制造专业类电气安装与维修项目

技能竞赛规程、评分标准及选手须知

一、竞赛内容

1.按工作任务书给定的电气施工图完成配用电装置和照明装置的安装。配用电和照明装置安装按《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303—2002）》和《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254—96）》的内容和标准验收。

2.按工作任务书给定的某系统电气控制原理图（系统控制对象不超过3个），完成控制电路的连接、相关元件的参数设置，并调试该电气控制系统达到技术要求。

3.按工作票给定任务，排除赛场提供的某设备电气控制电路板上所设置的、故障，使该电路能正常工作。

4.书面解答与上述安装与维修任务相关的理论知识和工作过程知识（含工作票相关栏目的填写）。

二、竞赛方式

竞赛方式为小组赛，参赛队由2名选手组成。

三、竞赛时量

竞赛时量为240分钟，包括系统设计时间、安装时间、调试时间及提交成果时间等。

四、名次确定办法

1.评分办法

根据参赛队在规定时间内完成工作任务的情况，结合电气安装与维修验收规范国家标准进行评分。比赛总成绩满分为100分。其中，理论知识20分，配用电装置和照明装置的安装40分，电气设备安装与维修30分，职业素养与安全意识10分。

2.名次确定

以参赛队成绩总分由高到低排名确定竞赛名次。竞赛成绩相同时，完成竞赛用时少者名次列前；竞赛成绩和完成竞赛用时均相同时，职业素养项目成绩高者名次列前。

五、评分标准及细则

1．评分标准

| 项目 | 内容 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 理论知识 (20分) | 理论知识解答 | 20 |
| 配用电装置和照明装置的安装(40分) | 器件的选择和安装位置 | 8 |
|  | 敷线器材的安装工艺性与正确性 | 15 |
|  | 接地 | 4 |
|  | 总配电箱安装与连线 | 5 |
|  | 照明线路安装与连线 | 8 |
| 电气设备安装与维修 (30分) | 器件的选择和安装位置 | 2 |
|  | 动力线路安装与外部设备接线 | 18 |
|  | 电气设备维修 | 10 |
| 职业素养与安全意识(10分) |  | 10 |

2．评分细则

| 考核项目 |  | 评分点 | 配分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论知识 （20分） |  | 理论知识解答。 | 20 | 对照理论知识考核要求，答错扣2分/处，未答全或描述不完整，扣1分/处。 |
| 配用电装置和照明装置的安装 (40分) | 器件的选择和安装位置 | 电源总配电箱、照明配电箱、灯、开关及开关盒、插座及插座盒、金属桥架、PVC线槽及线管、行线槽的选择和安装位置 | 8 | 器件选错或安装位置尺寸误码差超过5mm，或明显歪斜，或方向不正确，扣0.5分/处。 |
|  | 敷线器材的安装工艺性与正确性 | 金属桥架的敷设 | 6 | 选择规格不正确、走向不符合图纸要求、用错器件、少装器件扣1分/处，螺钉安装不紧固、电线裸露扣0.2分/处。 |
|  |  | PVC线槽敷设 | 5 | 选择规格不正确、走向不符合图纸要求、接缝超过1mm、用错器件、少装器件扣1分/处；弯角角度不正确、槽板端头未对准电箱出线孔或未处于开关盒、插座盒和灯座的中间位置、接缝超过1mm扣0.5分/处；螺钉安装不紧固、电线裸露扣0.2分/处。 |
|  |  | PVC线管敷设 | 3 | 选择规格不正确、走向不符合图纸要求、用错器件、少装器件扣1分/处，角度明显不对、或弯角处未用连接件或使用连接件不正确、或弯管后明显扁塌、折皱扣0.5分/处；螺钉安装不紧固、电线裸露扣0.2分/处。 |
|  |  | 行线槽敷设 | 1 | 选择规格不正确、走向不符合图纸要求、未盖盖板或未盖好、固定不牢固扣0.5分/处。 |
|  | 接地 | 每一个需要接地的点的接地线 | 4 | 桥架、箱体、电动机外壳、三孔插座及其他所有需要接地的器件，缺少地线或地线未通过接地排扣0.5分/处，接地不符合规范或连接不牢固扣0.2分/处。 |
|  | 总配电箱安装与连线 | 箱内器件选用和接线以及与外部线路的连接 | 5 | 选用器件错误或器件安装错误、少接或错接线扣1分/处，所有BV线不横平竖直、有交叉线、外露铜芯过长、有跨接线、有压外皮或绝缘层损坏、连接不牢固、指示灯连连线没有捆扎或捆扎不规范扣0.5分/处，进线没有编号或编号不正确扣0.2分/处。 |
|  | 照明线路安装与连线 | 箱内器件选用和箱内线路的连接、与外部线路的连接和灯、插座的功能 | 8 | 选用器件错误或器件安装错误、少接或错接线、插座无电或电压不是220V、灯不能通过各自开关控制亮灭、中性线未通过端子排扣1分/处，有压外皮或绝缘层损坏、外露铜芯过长、连接不牢固、插座不符合“左零右火”扣0.5分/处。 注意: 由于接错线或接线工艺差引起照明电路部分跳闸，则扣5分，如果引起总个设备跳闸，则扣10分，如果引起设备外电源跳闸，则在总分中扣除20分。 |
| 电气设备安装与维修 (30分) | 器件的选择和安装位置 | 电气控制箱、电动机组及机架、传感器和行程开关的选择和安装位置 | 2 | 器件选错或安装位置尺寸误差超过5mm，或明显歪斜，或方向不正确，扣0.5分/处。 |
|  | 动力线路安装与外部设备接线 | 箱内器件选用与安装 | 2 | 选用器件错误或器件漏装、安装错误，扣0.5分/处。 |
|  |  | 箱内线路连接、接线工艺和与外部设备接线 | 12 | 少接、多接或错接线、外露铜芯过长、中性线未通过端子排扣1分/处，指示灯连线长度未留余量或未捆扎缠绕带、接线不牢固、线未入线槽、未盖盖板则扣0.5分/处，进线没有编号或编号不正确扣0.2分/处，导线未用接线耳或未套异形号码管、或未编号，扣0.1分/处。 注意: 由于接错线或接线工艺差引起电力控制部分电路跳闸，则扣8分，如果引起总个设备跳闸，则扣15分，如果引起设备外电源跳闸，则在总分中扣除30分。 |
|  |  | 器件参数设置、设备功能调试 | 4 | 设备操作不正确或操作正确时功能不符合设备要求扣1分/处，如设备不正常工作，则还需要扣除接线分数。器件参数设置不正确则扣0.5分/处 |
|  | 电气设备维修 | 维修工作票 | 7 | 故障现象描述错误、故障检测和排除过程错误、故障点描述错误，扣1分/处。 |
|  |  | 故障电路修复 | 3 | 少排除或排错一个故障点扣1分/处 |
| 职业与安全意识（10分） |  | 个人防护用品佩戴、符合职业岗位的要求和相关行业标准 | 5 | 根据赛场情况记录表，符合要求不扣分，基本符合扣2分，较差扣4分，未做到扣5分（有严重违规，可以一项否决，如不听劝阻，可终止比赛）。 |
|  |  | 工具、器材摆放规范，元器件、器材的包装物品、废弃导线线头等的处理得当，工位整洁 | 3 | 根据赛场情况记录表，符合要求不扣分，基本符合扣1分，较差扣2分，未做到扣3分。 |
|  |  | 遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材。 | 2 | 根据赛场情况记录表，未做到扣2分。 |

注：如出现下列违规将从参赛成绩总分中扣分：（1）电路短路扣30分。（2）人为造成PLC、变频器、开关电源或电动机等器件损坏，扣10分/处。（3）由于设备安装松动可能导至安全事故的情况扣10分/处。（4）误判元器件损坏扣5分/处。

六、赛点提供的设施设备仪器清单

赛点提供的设备为亚龙YL-156A型电气安装与维修实训考核装置，该装置主要配备的元器件如下表。

|  | 序号 | 名称 | 规格、型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总配电箱 | 1 | 箱体 | 长450mm*宽220mm*高20mm |  |
|  | 2 | 三相四线电度表 | DT862-41 |  |
|  | 3 | 三线隔离开关 | HG1-32/30F |  |
|  | 4 | 三相断路器 | DZ47LE-63/D6 3P |  |
|  | 5 | 三相漏电保护开关 | DZ47LE-32/C6(3P+N) |  |
|  | 6 | 单相短路开关 | DZ47LE-32/C6(1P+N) |  |
|  | 7 | 接零排 |  |  |
|  | 8 | 接地排 |  |  |
| 照明配电箱 | 1 | 箱体 | 270mm*宽100mm*高240mm |  |
|  | 2 | 单相断路开关 | DZ47LE-32/C16(1P+N) |  |
|  | 3 | 单相断路开关 | DZ47LE-32/C5(1P+N) |  |
|  | 4 | 单相断路开关 | DZ47-32/C5(1P） |  |
|  | 5 | 接零排 |  |  |
|  | 6 | 接地排 |  |  |
| 电气控制箱 | 1 | 箱体 | 宽500mm*深*230mm*高700mm |  |
|  | 2 | 塑壳开关 | NM1-63S/3300 20A |  |
|  | 3 | 接触器 | CJX2-0910/220V |  |
|  | 4 | PLC（按需要配置） | 三菱：FX2N-48MR，48点主模块，继电器输出；三菱：FX2N-16EYR ，16点扩展模块，继电器输出； 西门子：S7-400， 继电器输出。 |  |
|  | 5 | 变频器（配备操作说明书） | 变频器（带通讯口，制动）MD280NT0.7GB 380V，0.75kW |  |
|  | 6 | 彩色触摸屏 | 昆仑通泰7寸TPC7062K |  |
|  | 7 | 热保护继电器 | 0.25 0.8A |  |
|  | 8 | 指示灯 | 红色、220V |  |
|  | 9 | 按钮 |  |  |
|  | 10 | 急停按钮 |  |  |
|  | 11 | 开关电源 | YL-061（触摸屏及温控器用） |  |
|  | 12 | 开关电源 | YL-012（步进驱动器用） |  |
|  | 13 | 接零排 |  |  |
|  | 14 | 接地排 |  |  |
| 电动机模块 | 1 | 三相电动机M1 |  |  |
|  | 2 | 三相电动机M2 |  |  |
|  | 3 | 三相电动机M3 |  |  |
|  | 4 | 步进电机 M4 | 两相混合式42BYGH5403 配驱动器：SH-20403 |  |
| 传感器、行程开关模块 | 1 | 电感式传感器 |  |  |
|  | 2 | 行程开关 |  |  |
| 照明灯具、插座 | 1 | 日光灯组件 | T5一体化 | 20W（带罩） |
|  | 2 | 开关 | 118型 |  |
|  | 3 | 明装底盒 | 86型 |  |
|  | 4 | 触摸开关 | 86型 |  |
|  | 5 | 单相空调插座 | 118型 |  |
|  | 6 | 分线盒 |  |  |
|  | 7 | 明盒 | 86加深 |  |
|  | 8 | 明盒 | 118型 |  |
| 绝缘导线、接线耳和异型管 | 1 | 绝缘导线 | BV2.5mm2 |  |
|  | 2 | 绝缘导线 | BV1.5mm2 |  |
|  | 3 | 绝缘导线 | BVR1.5mm2 |  |
|  | 4 | 绝缘导线 | BVR1.0mm2 |  |
|  | 5 | 接线耳 |  |  |
|  | 6 | 异型管 |  |  |
|  | 7 | 安全连线 |  |  |
| 线路敷设用器材 | 1 | PVC线管 | Φ16 |  |
|  |  |  | Φ20 |  |
|  | 2 | PVC直通 | Φ16 |  |
|  |  |  | Φ20 |  |
|  | 3 | PVC壁疏 | Φ16 |  |
|  |  |  | Φ20 |  |
|  | 4 | 行线槽 | 25×30 |  |
|  | 5 | PVC线槽终端头 | 20×10B |  |
|  |  |  | 39×19B |  |
|  |  |  | 60×40A |  |
|  | 6 | 扎带 | 3×100 |  |
|  | 7 | M4*20螺丝（带帽） | 20只/套 |  |
|  | 8 | PVC平线槽 | 20×10B |  |
|  |  |  | 39×19B |  |
|  |  |  | 60×40A |  |
|  | 9 | 附件19 | 连接螺丝（专用） |  |
|  | 10 | 附件20 | 铜制接地螺丝（专用） |  |
|  | 11 | 附件21 | 盖板安装卡 |  |
|  | 12 | U型平头线卡 | Φ16 |  |
|  |  |  | Φ20 |  |
|  | 13 | 冷压叉 | SVΦ1.5 |  |
|  | 14 | 缠绕带 | Φ10（10米/包） |  |
|  | 15 | 电线电缆保护软管 | 内经Φ20 |  |
|  |  |  | 内经Φ16 |  |
|  | 16 | 保护软管接头 | 配内经Φ20 |  |
|  |  |  | 配内经Φ16 |  |
|  | 17 | 自攻螺丝 | Φ6×20 |  |
|  |  |  | Φ6×25 |  |
|  |  |  | Φ3×15 |  |
|  | 18 | 接地排 | 160×20 |  |
|  | 19 | 塑料扣 | 亚龙 |  |
|  | 20 | 插针 | 1mm2 |  |
|  | 21 | 塑料绝缘胶布 |  |  |
|  | 22 | 桥架 |  |  |
| 机床排故控制电路板 | 1 | CA6140车床控制电路板 | WK006 |  |
|  | 2 | M7120磨床控制电路板 | WK007 |  |
|  | 3 | T68镗床控制电路板 | WK008 |  |
|  | 4 | X62W铣床控制电路板 | WK013 |  |
| 工具 | 1 | 台虎钳 | 100mm |  |
|  | 2 | 元件存放柜 | 900×450×2000mm |  |
|  | 3 | 可移动工具台 | 930×740×860mm |  |
|  | 4 | 铝合金人字梯 | 1.5m |  |
|  | 5 | PVC弯管器 | 20、16 |  |

七、选手须知

1.选手自带工具、量具、文具

每个参赛选手需自带下列工具、量具、文具各1套。

（1）螺丝刀（可使用电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖咀钳、万用表等电路连接与检测工具1套；

（2）手电钻、活动扳手，内、外六角扳手，钢直尺，角度尺、钢锯架及锯条、扩孔器、画线笔等线路安装与量度工具1套；

（3）圆珠笔或签字笔、HB或B型铅笔、三角尺等试题作答文具1套。

2．操作规程

（1）服装穿戴规范,穿绝缘鞋，符合现场操作要求。

（2）清理工具，保证工具齐全和摆放整齐。

（3）确认供电电源情况，保证正常供电，在线路安装施工时不得带电操作，注意操作安全。

（4）登高作业时，人字梯摆放规范，操作规范正确，确保操作安全。

（5）按任务书要求进行系统调试时，调试操作应符合电气设备操作规范。

（6）赛后应整理竞赛场地，整理剩余的电气材料，保证场地整齐、干净。

（7）竞赛过程中，应听从裁判要求。

3．选手注意事项

（1）选手凭身份证、参赛证参加比赛。参赛选手要严格遵守操作规程，所有操作要符合安全、文明生产要求，杜绝事故发生。因选手原因造成设备故障，裁判长有权决定终止竞赛；若因非选手个人原因造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决（暂停竞赛计时）。

（2）参赛选手按规定的自带工具，必须经现场裁判检验后方可使用。

（3）参赛选手的着装及所带用具不得出现参赛队及学校标识。

（4）参赛选手不得携带通讯工具和其他未经允许的资料、物品进入竞赛场地，不得中途退场。

（5）竞赛时间为连续进行，竞赛过程中食品和饮水由赛场统一提供，选手休息、饮食和如厕时间均计算在竞赛时间内。

（6）竞赛完毕，立即提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，裁判员在执裁报告上记载竞赛终止时间，并由选手签字确认。参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作。