附件44：

高职土木水利专业类楼宇智能化系统安装与调试项目

技能竞赛规程、评分标准及选手须知

一、竞赛内容

1.楼宇自动化系统工程设计

参赛选手根据所提供的相关设备和任务书中的工程设计施工方案要求，编制对讲门禁系统、安防系统、视频监控系统、综合布线系统、DDC控制系统和消防报警系统的材料清单，根据工程设计施工方案中的系统图及功能要求，绘制接线图。利用CAD软件绘制完成各系统电气接线图的设计。所绘制的电气图纸应符合国家和行业相关标准规定。

根据提供电气元件图库完成A、B、C、D、E五个模块的电气接线图绘制：

模块A：对讲门禁与室内安防系统接线图设计与绘制

模块B：综合布线系统接线图设计与绘制

模块C：视频监控与周界防护系统接线图设计与绘制

模块D：消防报警系统接线图设计与绘制

模块E：DDC控制系统接线图设计与绘制

2.楼宇自动化系统安装与接线

考察器件安装、线路的敷设和连接是否符合相关工艺和质量标准，并能实现正确的电气功能。

（1）对讲门禁系统和室内安防系统

系统主要配置为：单元门口主机、单户门口机、室内可视对讲模块、非可视对讲模块、通讯转换模块、联网器、管理中心机及各种防盗传感器和燃气探测器等器件。利用上述系统配置，编制材料清单，完成管理中心机、室外主机、室内分机、门前铃、电插锁、门磁、求助按钮、红外、燃气、感烟探测器和报警器等器件的选择、检测，并将上述器件正确安装到对应区域的合理位置。

根据所设计的电气接线图完成可视对讲门禁系统线路的敷设和连接。

（2）消防报警系统

系统主要配置为：智能光电感烟探测器、智能电子差定温感温探测器、总线隔离器、手动报警按钮、编码单输入模块、编码单输入/单输出模块、消火栓报警按钮、火警声光警报器、编码器等器件。利用上述系统配置，编制材料清单，完成消防主机、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、火警讯响器等器件的选择、检测，并将上述器件正确安装到对应区域的合理位置。

根据所设计的电气接线图完成消防报警系统线路的敷设和连接。

（3）视频监控系统和周界防护系统

系统主要配置为：高速球云台摄像机、一体化枪型摄像机、红外摄像机、室内全方位云台、矩阵主机、彩色监视器、硬盘录像机、主动红外对射报警器等器件。利用上述系统配置，编制材料清单，完成硬盘录像机、矩阵主机、摄像机、门磁、红外对射等器件的选择、检测，并将上述器件正确安装到对应区域的合理位置。

根据所设计的电气接线图完成视频监控系统线路的敷设和连接。

（4）综合布线系统

系统主要配置为：RJ45配线架、以太网交换机、电话程控交换机、电话配线架、底盒、电话模块、网络模块、电话机、RJ11水晶头、RJ45水晶头等器件。利用上述系统配置，编制材料清单，完成网络交换机、电话程控交换机、电话机等器件的选择、检测，并将上述器件正确安装到对应区域的合理位置。

根据所设计的电气接线图完成综合布线系统跳线的制作、线路的敷设和端接。

（5）DDC控制系统

系统主要配置为：DDC控制器、给排水监控模块、中央空调一次回风监控模块、时间模块、LON网络适配器、编程软件、组态软件、射灯、照度探测器。利用上述系统配置，编制材料清单，完成射灯、支架、光控传感器等器件的选择、检测，并将上述器件正确安装到对应区域的合理位置。

根据所设计的电气接线图完成照明系统的线路敷设和连接。

3.楼宇自动化系统调试

（1）对讲门禁与室内安防系统

按照任务书所规定的对讲门禁系统功能要求，完成系统的软、硬件调试。

功能要求：设置对讲门禁系统的相关参数，完成室外主机地址设置、室内分机地址设置、IC卡分配与注册、管理中心机设置等，实现室外主机呼叫室内分机、室内分机呼叫管理中心机、室外主机呼叫管理中心机、密码开锁、室内分机主动开锁、刷卡开锁、可视对讲软件信息记录、室内安防布防、撤防等功能。

（2）消防报警系统

按照任务书所规定的消防报警系统功能要求，完成系统调试。

功能要求：通过总线模块编码、设置报警主机参数、编写联动公式等操作完成任务书中要求的消防控制功能。

（3）视频监控系统

按照任务书所规定的视频监控系统功能要求，完成系统的软、硬件调试。

功能要求：实现硬盘录像机的视频检测、录像控制、WEB操作、专业网络视频监控平台（PSS）操作、监视器的视频监控和画面切换，高速球型云台摄像机旋转、聚焦动作控制、预置点设置等功能。

（4）综合布线系统

按照任务书所规定的综合布线系统功能要求，实现程控交换机的参数配置。

（5）DDC控制系统

按照任务书所规定的照明系统的功能要求，完成DDC相关模块及工业组态软件的调试。

功能要求：采用LonMaker软件平台，对DDC模块进行编程，实现照明设备的自动控制、给排水系统控制、中央空调一次回风系统控制中的一个或多个，通过工业组态软件设计人机界面，实现对上述系统的组态监控。

4.楼宇自动化系统综合编程与调试

按照任务书所规定的功能要求，完成各子系统的编程与调试，运用DDC监控系统，实现智能楼宇控制设备的联动与正常运行。

功能要求：正确配置DDC系统，完成DDC照明设备、给排模块、中央空调一次回风模块、排烟机、消防泵、卷帘门、电插锁等设备的综合编程与控制；运用工业组态软件平台，完成上位机监控系统设计，实现整个楼宇系统的自动控制的远程监控。

5.职业素养

现场操作安全保护：符合安全操作规程；

操作岗位：工具摆放、工位整洁、包装物品与导线线头等的处理符合职业岗位标准；节约电气耗材；

团队合作精神：应有分工与合作，配合紧密；

选手参赛纪律：遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材。

二、竞赛方式

比赛以团队方式进行，每支参赛队由3名选手组成，须为同校在籍学生，其中队长1名，性别和年龄不限，可配备2名指导教师。

三、竞赛时量

300分钟，包括系统设计时间、编程时间、安装时间、调试时间及提交成果等时间。

四、名次确定办法

1.评分方法

比赛成绩满分为100分，其中楼宇自动化系统工程设计13分，系统安装与接线30分，楼宇自动化系统调试32分，楼宇自动化系统编程与调试15分，职业素养10分。在竞赛过程中，出现电路短路故障扣20分。在竞赛过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣20分，情况严重者取消比赛资格。损坏赛场提供的设备和设施，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，性质恶劣的扣10分。

2.名次确定

以小组成绩总分由高向低排名确定竞赛名次。竞赛成绩相同，竞赛用时少者名次列前；竞赛成绩和完成竞赛用时均相同时，职业素养项目成绩高者名次列前。

五、评分标准与评分细则

1．评分标准及分值

| 项目 | 内容 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 楼宇自动化系统工程设计 | 1.编制楼宇自动化系统器件清单 | 5 |
|  | 2.完成电气接线图设计 | 8 |
| 楼宇自动化系统安装与接线 | 1.器件选择与安装 | 10 |
|  | 2.系统线路敷设与端接 | 20 |
| 楼宇自动化系统调试 | 1.对讲门禁与室内安防系统调试 | 7 |
|  | 2.消防报警系统调试 | 7 |
|  | 3.视频监控系统调试 | 8 |
|  | 4.综合布线系统调试 | 5 |
|  | 5.DDC控制系统调试 | 5 |
| 楼宇自动化系统综合编程与调试 | 按照任务书所规定的功能要求，运用DDC监控控制系统，实现智能楼宇各子系统设备的综合联动与正常运行 | 15 |
| 职业素养 | 1.设备操作规范性 | 2 |
|  | 2.材料利用效率，接线及材料损耗 | 2 |
|  | 3.工具、仪器、仪表使用情况 | 2 |
|  | 4.竞赛现场安全、文明情况 | 2 |
|  | 5.团队分工协作情况 | 2 |
| 总计 |  | 100 |

2．评分细则

| 项目 |  | 配分 | 内容及要求 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇自动化系统工程设计 （13分） | 编制楼宇自动化系统器件清单 | 5 | 能根据比赛要求分系统编制系统器件清单 | 共分5个子系统，每个系统清单各1分，每少一个器件扣0.1分。 |
|  | 完成电气接线图设计与连线 | 8 | 能根据比赛要求正确选择图形符号进行子系统电路设计，图形符合制图要求，正确完成电气接线图设计与连线。 | 共4个子系统图，每个图2分，每连接错误一处扣0.2分。 |
| 楼宇自动化系统安装与接线（30分） | 器件选择与安装 | 10 | 能按照比赛要求正确选用各子系统设备器件，并将器件安装在合理的位置。 | 部件选择错误，每处扣2分；部件安装无紧固件或有松动现象，每处扣1分； 部件安装位置不合理或不符合产品安装规范，每处扣1分。 |
|  | 系统线路敷设与端接 | 20 | 按照要求进行系统连接，能正确完成各子系统设备连线与安装，不能出现虚焊、短路等故障现象，导线及端子连接要牢固，系统安装与导线连接符合工艺标准。 | 线槽中导线有接头或导线缠结，每处扣1分；导线选择错误，每处扣1分；导线接头（或焊接点）连接不牢固，每处扣1分； 接线端子上的导线接头露线芯长度超过2mm，每处扣1分；布线不规范，每处扣2分；接线错误，每处扣1分。 |
| 楼宇自动化系统调试 （32分） | 对讲门禁与室内安防系统 | 7 | 室外主机呼叫室内分机，能够实现可视对讲。 | 未实现扣1分。 |
|  |  |  | 室内分机呼叫管理中心机，能够实现语音对讲。 | 同上 |
|  |  |  | 室外主机呼叫管理中心机，能够实现可视对讲。 | 同上 |
|  |  |  | 使用ID卡能够实现刷卡开锁。 | 未实现扣0.5分 |
|  |  |  | 室外主机能够实现密码开锁。 | 未实现扣0.5分 |
|  |  |  | 室内分机能够主动开锁。 | 未实现扣0.5分 |
|  |  |  | 有通过可视对讲软件处理开门、报警等信息的运行记录。 | 同上 |
|  |  |  | 按下紧急求助按钮，管理中心机显示求助报警，匪警灯亮。 | 同上 |
|  |  |  | 触发红外探测器、红外对射探测器，能够启动声光报警器，并且报警信息可以传到管理中心机。 | 同上 |
|  |  |  | 布防状态下模拟非法开门，能够延时启动声光报警器（智能小区）并将报警信息传到管理中心机。 | 同上 |
|  |  |  | 能够实现撤防功能。 | 同上 |
|  | 综合布线 系统 | 5 | 智能大楼电话机和管理中心电话机能够相互通话,且语音清晰。 | 未实现扣2分。 |
|  |  |  | 所有的信息插座（语音模块）有标号并能能正常使用。 | 未实现扣1分 |
|  |  |  | 用网络测试仪依次测试RJ45网络信息插座均正常导通。 | 未实现扣2分 |
|  | 消防系统 | 1 | 各个模块原码有规律，设备定义正确、注册正确。 | 每个错误扣0.2分。 |
|  |  | 1 | 消防配电箱内控制电路接线正确，多线控制盘定义正确。 按下对应手动输出按钮能启动相关设备。 | 同上 |
|  |  | 1 | 通过按压手动报警按钮能达到报警要求。 | 每个错误扣1分。 |
|  |  | 1 | 按下消火栓按钮，能够正常启动模拟消防泵。 | 同上 |
|  |  | 1 | 按下手动按钮能够启动排烟机和防火卷帘。 | 同上 |
|  |  | 2 | 任意探测器动作并且按下消防栓或者手动报警按钮，所有消防联动设备能够正常启动。 | 同上 |
|  | 视频监控 系统 | 8 | 监视器第一路能够正常监控硬盘录像机输入的视频画面，第二、三路能够正常监控矩阵输入的视频画面。 | 未实现扣2分。 |
|  |  |  | 硬盘录象像机能够自由控制高速球型云台旋转、聚焦动作。 | 同上 |
|  |  |  | 将高速球型云台设置好预制点，触发红外对射报警器，管理中心的声光报警器立即发出声光警示，高速球型云台应立即切换到一号房间报警地点并启动录像机进行录像。 | 同上 |
|  |  |  | 测试完成后硬盘录像机有高速球形云台摄像机保存的一段报警录像记录，且要求摄像投机必须从其它地点自动转移到报警地点。 | 同上 |
|  | DDC控制 系统 | 5 | 使用lonmaker软件，完成组态画面。 | 未正确完成扣1.5分。 |
|  |  |  | 通过lonmaker软件能够实现两组灯光的手动或自动控制。 | 未实现扣1.5分。 |
|  |  |  | 通过lonmaker软件能够实现正确显示光控开关状态的变化。 | 同上 |
|  |  |  | 通过lonmaker软件能够实现室内照明灯的定时开启与关闭。 | 同上 |
| 楼宇自动化系统综合编程与调试 （15分） |  | 15 |  |  |
| 职业素养与安全意识（10分） |  | 10 | 所有操作符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线线头等的处理符合职业岗位要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。 | 竞赛现场大声喧哗；参赛选手及指导老师进入其它工位；指导老师参与实操；带电进行连接或改接；器材及临时工具接触地面；器材及临时工具放置超越肩部高度；禁赛完成后不清理工位。 每发现一处扣2分。 |

注：每个单项扣分最多不超过该单项配分；比赛中如出现下列情形另行扣分：（1）调试过程中由于人为原因造成器件损坏扣15分。（2）选手认定器件有故障可提出更换，若经裁判测定器件完好每次扣3分，器件确实损坏每更换一次补时5分钟。

六、赛点提供的设施设备仪器清单

1.赛点提供的设备

天煌教仪THBAES-3型、THBAES-3-A型智能建筑模型。

  - 基本规格

| 序号 | 项目内容 | 规格、技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能建筑模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成，4660mm×2220mm×2330mm（长×宽×高），分为智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等区域，智能大楼设计为两层结构，器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1 | 台 |
| 2 | 安装布线网孔板 | 780mm×750mm | 26 | 块 |
|  |  | 710mm×390mm | 1 | 块 |
|  |  | 1500mm×260mm | 3 | 块 |
|  |  | 1500mm×500mm | 3 | 块 |
|  |  | 1500mm×400mm | 1 | 块 |
| 3 | 总电源箱 | 空气开关、电源指示器 | 1 | 套 |
| 4 | 安防控制箱 | AC24V/1A、DC12V/5A、DC18V/8A 。 | 1 | 套 |
| 5 | 消防控制箱 | DC24V/3A、24V继电器。 | 1 | 套 |
| 6 | DDC控制箱 | HW5201、HW5208、DC24V/6A 24V继电器。 | 1 | 套 |
| 7 | 给排水监控模块 | TH-BA1108、给排水模拟监控系统 | 1 | 套 |
| 8 | 中央空调一次回风模块 | TH-BA1108、中央空调一次回风模拟监控系统 | 1 | 套 |
| 8 | 计算机 | 主流品牌电脑，内装操作系统，编程软件，组态软件，中望CAD制图软件。 | 1 | 台 |

②系统配置

| 序号 | 项目 | 配置内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对讲门禁与室内安防系统 | 系统配置有单元门口主机、单户门口机、室内可视对讲模块、非可视对讲模块、通讯转换模块、联网器、管理中心机、门磁开关、家用紧急求助按钮、被动红外空间探测器、被动红外幕帘探测器、燃气探测器等器件。可完成可视对讲门禁及室内安防系统的线路铺设、连接和各种功能调试。 |
| 2 | 消防系统 | 系统配置有消防报警主机、智能光电感烟探测器、智能电子差定温感温探测器、总线隔离器、手动报警按钮、编码单输入模块、编码单输入/单输出模块、消火栓报警按钮、火警声光警报器、编码器等器件。可进行器件的选择、检测、安装、消防联动系统的线路铺设、连接、系统调试、编程和运行任务。 |
| 3 | 视频监控系统 | 系统配置有高速球云台摄像机、一体化枪型摄像机、红外摄像机、室内全方位云台、矩阵主机、彩色监视器、硬盘录像机、主动红外对射报警器等器件，可进行器件的选择、检测和安装。完成视频监控系统的线路铺设和连接。通过系统模块的参数设置和编程，实现监视器的视频监控、画面切换和报警联动录像等功能。 |
| 4 | 综合布线系统 | 系统配置有RJ45配线架、以太网交换机、电话程控交换机、电话配线架、底盒、电话模块、网络模块、电话机、RJ11水晶头、RJ45水晶头等器件，可完成综合布线系统的水平布线、垂直布线、线槽布线，实现指定模块的线路连接（端接）。通过系统模块的参数设置和编程，实现终端电话呼叫、信息插座功能测试 |
| 5 | DDC控制系统 | 系统配置有DDC控制器、时间模块、给排水监控模块、中央空调一次回风模块、LON网络适配器、编程软件、组态软件、射灯、照度探测器，能进行DDC通道编程配置、视频丢失和视频遮挡组态、照明监控编程、给排水监控、中央空调一次回风系统控制、上位监控工程通讯连接、动画组态等工作任务。 |

2. 赛点提供的工具及配件

| 序号 | 项目 | 工具、配件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工具 | 包含网线钳、打线钳、线缆测试仪、小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剖线钳、尖嘴钳、内六角扳手、斜口钳、烙铁(40W)等通用或专用工具1套。 |
| 2 | 耗材 配件 | 包含PVC线槽、RJ11水晶头、RJ45水晶头、BNC视频接头、23芯线(红、黑)、16芯线(黄、白)、网线、电话线等。 |

七、选手须知

1. 选手自带工具

每个参赛队需自带小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剖线钳、内六角扳手、尖嘴钳、斜口钳、烙铁(40W)等通用工具各2把。

2. 操作规程

按《智能楼宇管理师国家职业标准》技能操作要求执行。

（1）服装穿戴规范,穿绝缘鞋，符合现场操作要求。

（2）清理工具，保证工具齐全和摆放整齐。

（3）确认供电电源情况，保证正常供电，在线路安装施工时不得带电操作，注意操作安全。

（4）登高作业时，人字梯摆放规范，操作规范正确，确保操作安全。

（5）按任务书要求进行系统调试时，调试操作应符合电气设备操作规范。

（6）赛后应整理竞赛场地，整理剩余的电气材料，保证场地整齐、干净。

3. 选手须知

（1）参赛选手要严格遵守操作规程，所有操作要符合安全、文明生产要求，杜绝事故发生。因选手原因造成设备故障，裁判长有权决定终止竞赛；若因非选手个人原因造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决（暂停竞赛计时）。

（2）参赛选手按规定的自带工具，必须经现场裁判检验后方可使用。

（3）参赛选手的着装及所带用具不得出现参赛队及学校标识。

（4）参赛选手不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入竞赛场地。

（5）竞赛时间为连续进行，竞赛过程中食品和饮水由赛场统一提供，选手休息、饮食和如厕时间均计算在竞赛时间内。

（6）竞赛完毕，立即提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，裁判员在执裁报告上记载竞赛终止时间，并由选手签字确认。参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作。